直流电源 Modbus 通讯协议手册（RTU + TCP 通用）

（带实例、可直接给客户用、可直接写进说明书）

1. 协议概述

本设备支持 Modbus RTU（RS485） + Modbus TCP（以太网） 双接口同步对外通讯。

- 角色：从机（Slave / Server）

- 功能：远程控制电源输出、读取电参数、设定保护点、本地 / 远程模式切换

- 适用：PLC、上位机、工控机、电池测试系统、自动化设备

2. 通讯参数

2.1 Modbus RTU（RS485）

- 波特率：115200

- 数据位：8

- 停止位：1

- 校验：无

- 从机地址：1（可定制）

2.2 Modbus TCP

- 端口：502

- 寄存器区与 Modbus RTU 完全一致

- 指令格式、地址、数据完全通用

3. 功能清单（你要的全部功能）

- 远程 / 本地模式切换

- 输出启动 / 停止

- 读取实时电压、电流、功率、温度

- 读取故障状态（正常 / OVP/OCP/OPP/ 过温）

- 写设定电压

- 写设定电流

- 写 OVP 过压保护点

- 写 OCP 过流保护点

- 写 OPP 过功率保护点

4. 寄存器地址分配（完整版）

4.1 线圈区（Coils）———— 功能码：01/05/15

地址：00001 ~ 00010

表格

| 地址 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 输出使能（启动 / 停止） | 1 = 启动输出 0 = 停止输出 |
| 1 | 远程 / 本地模式 | 1 = 远程模式 0 = 本地模式 |
| 2 | 故障清除 | 写 1 清除故障 |

4.2 保持寄存器（ Holding Registers）———— 功能码：03/06/16

地址：40001 ~ 40010（十进制）= 0~9（十六进制）

表格

| 地址 | 名称 | 单位 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 设定电压 | mV | uint16 |
| 1 | 设定电流 | mA | uint16 |
| 2 | OVP 过压点 | mV | uint16 |
| 3 | OCP 过流点 | mA | uint16 |
| 4 | OPP 过功率点 | 0.1W | uint16 |

4.3 输入寄存器（Input Registers）———— 功能码：04

地址：30001 ~ 30010

表格

| 地址 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 实时电压 | mV |
| 1 | 实时电流 | mA |
| 2 | 实时功率 | 0.1W |
| 3 | 温度 | ℃ |
| 4 | 故障状态 | 位标志 |

4.4 故障状态定义（输入寄存器 4）

表格

| 位 | 故障 | 1 = 故障 0 = 正常 |
| --- | --- | --- |
| 0 | OVP 过压 | ✅ |
| 1 | OCP 过流 | ✅ |
| 2 | OPP 过功率 | ✅ |
| 3 | 过温 | ✅ |
| 4 | 输出反接 | ✅ |
| 5~15 | 保留 |  |

5. 实例指令（最常用 10 条，直接可测试）

所有实例 Modbus RTU + TCP 通用

实例 1：读取实时电压、电流、功率、温度

功能码：04读取：输入寄存器 0~3（共 4 个）

RTU 指令（从机地址 01）：01 04 00 00 00 04 71 CB

回复示例：01 04 08 04 00 00 40 00 08 00 30 37 7B

- 电压 = 0x0400 = 1024 mV = 1.024V

- 电流 = 0x0040 = 64 mA = 0.064A

- 功率 = 0x0008 = 0.8W

- 温度 = 0x0030 = 48℃

实例 2：读取故障状态

功能码：04地址：0004

指令：01 04 00 04 00 01 30 39

回复：01 04 02 00 01 39 3B故障状态 = 0x0001 → 仅 OCP 过流

实例 3：设定输出电压 12.00V（12000mV）

功能码：06保持寄存器 0数据：12000 → 0x2EE0

指令：01 06 00 00 2E E0 28 3E

实例 4：设定输出电流 5.00A（5000mA）

保持寄存器 1数据：5000 → 0x1388

指令：01 06 00 01 13 88 58 37

实例 5：设定 OVP 过压 13.5V（13500mV）

保持寄存器 2

指令：01 06 00 02 34 BC 28 5E

实例 6：设定 OCP 过流 6.0A（6000mA）

保持寄存器 3

指令：01 06 00 03 17 70 59 F7

实例 7：设定 OPP 过功率 120.0W

保持寄存器 4120.0W = 1200 → 0x04B0

指令：01 06 00 04 04 B0 08 3F

实例 8：切换到远程模式（允许外部控制）

线圈 1 → 写 1功能码：05

指令：01 05 00 01 FF 00 DD FA

实例 9：切换到本地模式（禁止远程控制）

线圈 1 → 写 0

指令：01 05 00 01 00 00 9C 4A

实例 10：启动输出

线圈 0 → 写 1

指令：01 05 00 00 FF 00 8C 0A

实例 11：停止输出

线圈 0 → 写 0

指令：01 05 00 00 00 00 CD FA

实例 12：清除故障

线圈 2 → 写 1

指令：01 05 00 02 FF 00 7D EA

6. Modbus TCP 示例（以 “启动输出” 为例）

TCP 与 RTU 数据区完全一致，只需加 MBAP 头：

00 00 00 00 00 06 01 05 00 00 FF 00

7. 客户上位机直接可用的地址表（简化版）

只读数据（Input Reg）

- 电压：30001

- 电流：30002

- 功率：30003

- 温度：30004

- 故障：30005

读写参数（Holding Reg）

- 设定电压：40001

- 设定电流：40002

- OVP：40003

- OCP：40004

- OPP：40005

开关控制（Coils）

- 输出启停：00001

- 远程 / 本地：00002

- 故障清除：00003